全自动避雷器放电计数器校验仪

上海康登电气科技有限公司

前　　　言

- 衷心感谢您使用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

- 本使用说明书适用于*******************。

- 当您在使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以备查考。

- 请严格按说明书要求步骤操作，使用不当可能危及人身安全。

- 在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑，可向我公司咨询。

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本公司保留对此说明书修改的权利。

产品与说明书不符之处，以实际产品为准。

目  录

一．概述	3

二．技术指标	3

三．仪器面板图说明	4

四．使用说明	5

五、接线图	10

六、配置清单	10

# 全自动避雷器放电计数器校验仪

# 一．概述

本仪器适用于阀型避雷器及氧化锌避雷器中放电计数器动作的检查和校验。该仪器符合中华人民共和国电力行业标准DL474.5-2006“现场绝缘试验实施导则避雷器试验”标准的要求，适用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等条件下的试验使用。一次接线即可完成雷电动作计数检查和毫安表指示校验；仪器内置电池供电，连续工作时间8小时以上。

# 技术指标

1  计数校验功能

(1)  输出冲击电流波形：8/20 uS（冲击涌流从发生到峰值时间8uS，从发生到下降到50%峰值时间20uS），电流峰值：＞500A。

(2)  输出范围：电压输出600V/800V/1200V 三档。

(3)放电次数、放电间隔可以设置。（默认：放电3次；放电间隔时间5秒）。

(4)放电完毕，仪器自动放电，安全可靠，防止造成人身危险。

2  电流校验功能

1  电流输出：0.2—3mA。 按照电流的10%、20%、50%、70%、100%自动输出；

例如,计数器电流为2 mA，则输出0.2 mA、0.4 mA、1.0 mA、1.4 mA、2.0 mA

便于现场比对校核毫安表精度。输出电流时间为7秒钟，输出精度：10%

2  电流校验完毕，仪器自动放电，安全可靠，防止造成人身危险。

- 仪器供电：自带充电电池(连续使用8小时以上)或交流220V。

- 数据存储：可以存储256组数据

- 计算机接口：RS232.

- 日历时钟：自带标准日历时钟，可以人工设置时钟，日期。

# 三．仪器面板图说明

1                   2                   3

4     5                 6                   7      8

- 高压输出插座，接计数器的输入端。

- 高压线屏蔽插座，接高压线屏蔽插头。

- 地线，接计数器外壳。

- RS232接口，可以和电脑通讯。方便电脑控制和传输数据。

- 充电插座。必须插我们配的专用充电器。

- 键盘。用来设置参数，启动仪器等。

- 显示器。用来指示放电状态，电流校准等

- 电源开关

# 四．使用说明

1．开机进入初始放电计数画面（图一）

初始放电计数画面（图一）

此时 计数放电图标 处于选中状态，上面显示0.6KV表示放电电压。

按增大，减小键 增大或减小放电电压

按功能键可以使计数放电图标,电流校验图标,数据查看图标,参数设置图标

循环处于选中状态

a.按确定键，启动计数放电功能，先显示高压充电画面（图二）

高压充电画面（图二）

b.等到高压充电完毕，也就是屏幕最上方的进度条满刻度之后（大约5秒钟），

立即显示放电计数画面（图三）

放电计数画面（图三）

c.等到放电计数完毕（一般情况3~5次），显示放电计数存储画面（图四）

实验日期           存储的电压数据     存储序号

放电计数存储画面（图四）

d.此时，选择退出或存储，按确认键返回初始放电计数画面（图一）。

2．按功能键出现初始电流校验画面（图五）

初始电流校验画面（图五）

此时 电流校验图标 处于选中状态，上面显示3.0mA表示计数器的最大电流。

按增大，减小键 增大或减小电流

按功能键可以使计数放电图标,电流校验图标,数据查看图标,参数设置图标

循环处于选中状态

a.按确定键，启动电流校验功能，这时显示电流校验画面（图六）

电流保持时间       此时电流值      此数不用理会

电流校验画面（图六）

b.电流会按照选择执的10%、20%、50%、70%、100%自动输出，当电流稳定时候，

屏幕左下角 T=003 处，会从T=000一直增大到T=007。这时候,电流在这7秒

钟内一直处于稳定输出状态，应该马上读取计数器上的电流数据并且纪录下来。

以此数据来判断计数器电流表精度是否符合国标。

c. 等到电流校验完毕，显示电流校验存储画面（图七）

实验日期           存储的电压数据     存储序号

电流校验存储画面（图七）

d.此时，选择退出或存储，按确认键返回初始电流校验画面（图五）。

3．按功能键出现初始查看数据画面（图八）

初始数据查看画面（图八）

此时 查看数据图标 处于选中状态。按功能键可以使计数放电图标,

电流校验图标,数据查看图标,参数设置图标循环处于选中状态

- 按确定键，进入数据查看功能，这时显示数据查看画面（图九）（图十）

显示数据查看画面（图九）

显示数据查看画面（图十）

- 按增大，减小，功能键改变序号，按确认键返回初初始查看数据画面（图八）。

4．按功能键出现初始参数设置画面（图十一）

初始参数设置画面（图十一）

此时 参数设置图标 处于选中状态。按功能键可以使计数放电图标,

电流校验图标,数据查看图标,参数设置图标循环处于选中状态

- 按确定键，启动参数设置功能，这时显示参数设置画面（图十二）

参数设置画面（图十二）

- 计数 03  代表试验时候，放电计数次数为3次。可设置3~99次。

- 时间 05  代表试验时候，放电间隔时间为5秒。可设置 5~99秒

- 参数     代表系统参数，试验人员不能修改。

- 电流 有效值 代表计数器为mA表。 可设置为有效值，峰值

- 语言 中     代表使用简体中文。   可设置为中文，英文

- 选择退出，按确认键返回初始参数设置画面（图十一）。

5．查看，修改时间日期。首先进入初始参数设置画面（图十一）

在初始参数设置画面（图十一）

在此状态下，按增大键进入时间日期显示调整画面（图十三）

时间日期显示调整画面（图十三）

  - 按功能键可以使 退出 设置 循环处于选中状态。

  - 选择设置，按确认键

2013年03月20日 07:53:00 中的1会处于选中状态。按功能键，

每个数字都会处于循环选中状态。按增大,减小键修改数字，即可

调整日期时间。按确认键光标返回到设置上。，

  - 选择退出，按确认键.返回到在初始参数设置画面（图十一）

# 五、接线图

# 六、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 避雷器放电计数器校验仪 | 1台 |
| 高压低压输出线 | 1根 |
| 专用电源充电器 | 1个 |
| 用户使用说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |