500KV手持工频信号发生使用说明

上海康登电气科技有限公司

一、概述

◇500KV工频信号发生器是用来检测交流验电器及其验电回路完好性的专用仪器。

◇500KV工频信号发生器由高压输出电极L，电极N，电池，逆变电路，升压电路，控制电路，欠压指示电路组成。

◇500KV工频信号发生器具备工频正弦波特征，信号通过验电器与电极N间的空间电场形成检测回路，完全模拟现场验电环境。

◇500KV工频信号发生器为小型手持检测仪器，功耗低，寿命长。

◇500KV工频信号发生器可代替验电操作规程中的有电设备试验。只用来与本公司验电器匹配。

◇严禁用十工频信号发生器代替验电器的启动电压测试和验电器的电压等级确认。

二、参数

1）环境参数--表1

| 环境温度 | 相对湿度 | 使用场合 |
| --- | --- | --- |
| -25℃～+55℃ | ≤90％ | 户内或户外 |

2）机构参数--表2

| 电压等级 | 尺寸mm | 重量g |
| --- | --- | --- |
| 110kV | 180*70*70 | 450 |
| 220kV | 180*70*70 | 450 |
| 500kV | 180*70*70 | 450 |

3）电气参数--表3

| 电压等级 | 输出电压 | 输出频率 | 输出波形 | 负载电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV | 100V-300V | 475HZ-525HZ | 正弦 | ≥12M |
| 220kV | 100V-300V | 475HZ-525HZ | 正弦 | ≥12M |
| 500kV | 100V-300V | 475HZ-525HZ | 正弦 | ≥12M |

三、使用

1）使用前的检查：

◇操作前必须检查整体外观结构是否良好，如有损坏请更换新的使用。

◇翻开底面电池盖检查安装好电池并待用，注意电池极性方向要正确。

◇必须确认十工频信号发生器的电压等级与被测验电器等级相一致。

◇按下测试按钮，工作灯亮，表示正常工作，此时高压输出电极L输出高压。

◇十工频信号发生器工作时，欠压灯亮表示电池不足，需要更换新电池再使用。

2）使用操作步骤：

◇警告: 严禁触摸高压输出端，以免电击。

◇操作人员手握发生器,正面金属按钮和测面金属螺钉为电极N。

◇被测验电器触针插入发生器高压输出电极L（发生器正面上部），良好接触。

◇按下十工频信号发生器测试按钮输出正常高压，此时被测验电器发出声光报警并且持续三秒以上为合格，反之为不合格验电器。（严禁使用不合格验电器进行验电操作。）

◇结束时依次：松开测试按钮，分开被测验电器与高压端的接触。

3）保养与维修：

◇为确保十工频信号发生器的完好性，应存放在空气流通、环境干燥的场所。

◇十工频信号发生器发生故障请勿擅自处理，请及时送修或更换。

◇为保障电网线路设备及操作人员的安全，十工频信号发生器必须按规定，每半年进行一次定期预防性试验。

◇试验方法：用合格的启动电压在15%-30%的验电器检测,能被发生器启动。

◇十工频信号发生器建议使用寿命为三年，最长不超过五年。

四、服务

在使用本产品时，如有技术疑惑和特殊使用需要，请拨打技术支持电话：13817044089。

产品自出厂日起在一年内，正常使用情况下出现质量问题，本公司负责免费更换。

产品因使用不当或年久自然老化出现质量问题，本公司负责维修并酌情收取成本费。